52 WATERINSTALLATIES

52		WATERINSTALLATIES

52.31		APPENDAGES

52.31.10	-a	CIRCULATIE INREGELVENTIEL

Fabrikaat:  Viega.

Type: Easytop  met  DVGW-gecertificeeerde en gepatenteerde lekcontrole "SC-Contur" (safety connection), dubbelzijdige persing en cilindrische insteek  modelnummer 2281.5

of met cilindrische G schroefdraad volgens ISO 288 modelnummer 2281.15

Toepassing: Thermische en Hydraulisch vereffening in warmwater circulatieleidingen

Materiaal: brons.

Aanlegwijze: pers- en of schroefverbinding.

Constructie: instelbaar handbediening.

Diameter: 15 / 22 / G ¾’’ .

Aftapmogelijkheid: R1/4 schroefdraadgat.

Vorm: Recht.

Druk: 10 bar.

Inregelbereik volumestroom: 0,042 – 1,542 m³/h ( stand I  ), bij 1 bar.

Inregelbereik volumestroom: 0,060 – 1,560 m³/h ( stand II ), bij 1 bar.

Thermische desinfectie: 70°C, 0720 m³/h ( stand t.D. ).

Temperatuur: Regelklep met temperatuurschaal 40-65 °C instelbaar.

Afsluitbaarheid: ingebouwde stopkraan.

Toebehoren optioneel:

- Servo motor inclusief kabel model 1013.9 voor aansluiting op GBS systeem

- Thermometer model 1026.6

- Aftapper model 2234.6

- isolatieschaal model 2210.10