60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.32	KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

60.32.10-a	AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0.	AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING

Aanlegwijze: verwarmen en/of koelen voor vloeren

1.	BUIGBARE PB-BUIS, 17mm zuurstofdicht volgens DIN 4726

Fabrikaat: Viega Fonterra.

Type: Model 1405

Materiaal: polybuteen volgens NEN EN ISO 15875.

Constructie: vijfvoudig gecoëxtrudeerd met kleur rood.

Afmetingen:

- diameter uitwendig (mm): 17mm

- wanddikte (mm): 2

- lengte: 240 of 650 meter

Buigbaarheid: 5 x buitendiameter.

Verwerking: - 5 °C

Maximale werkdruk: 10 bar

Maximale bedrijfstemperatuur: 95 °C

2.	TOEBEHOREN

- aansluitkoppeling 3/4” euroconus x 17 knel model 1037